ООО НПП « Магнито-Контакт»   390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В

Тел/факс: (4912) 45-16-94,  45-37-88

http://www.m-kontakt.ru  e-mail:451694@list.ru

ОПОВЕЩАТЕЛЬ

СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ОС-12/В «АЯКС» ПАШК.425543.001 ПС

Код ТН ВЭД ТС 8531  10  300  0

Сертификат  соответствия   ТС RU С-RU.ГБ05.В.01216 срок действия с  03.07.2015.г. по 03.07.2020 г.

ПАСПОРТ

- Введение

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и распространяется на оповещатель световой взрывозащищенный ОС-12/В «АЯКС» (далее – оповещатель).

В паспорте даны конструктивные данные, необходимые при эксплуатации, указания об установке и техническом обслуживании, включая устранение неисправностей, о хранении оповещателя.

- Назначение

Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре или тревоге посредством светового сигнала.

Оповещатель соответствует: ТР ТС 012/2011, ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.10-2002, 30852.17-2002, ФЗ России от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, ГОСТ Р 53325-2012, требованиям  ПАШК.425548.001 ТУ.

Оповещатель может применяться в закрытых помещениях различных зданий, сооружений и других промышленных объектах и во взрывоопасных зонах согласно классификации гл.7.3 ПУЭ (шестое издание) и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты (электрооборудование подгрупп IIA, IIB, температурного класса Т4 по ГОСТ 30852.13-2002).

Оповещатель может применяться на открытых площадках, в неотапливаемых, частично отапливаемых и отапливаемых закрытых помещениях.

Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» имеет вид взрывозащиты «искробезопасная цепь i»,  маркировку взрывозащиты 1ExibIIBT4 Х ГОСТ 30852.0-2002.

Подключаемые к оповещателю приемно-контрольный прибор или источник питания должны иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 30852.10-2002, а их искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) должны соответствовать условиям применения оповещателя во взрывоопасной зоне. Знак “X”, следующий за маркировкой взрывозащиты оповещателя означает специальные условия  безопасного применения электрооборудования во взрывоопасной зоне, т.е. для исключения появления на поверхности светового стекла электростатических зарядов, необходимо избегать конвекционных потоков; протирка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью согласно требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Степень защиты оболочки оповещателя IР66 по ГОСТ 14254. Номинальное напряжение питания: - 12В постоянного тока.

Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при температурах окружающего воздуха от минус 55 до +70°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.

Класс изделия по степени защиты человека от поражения электрическим током – III по ГОСТ 12.2.007.0.

3.Описание и работа изделия. Обеспечение взрывозащищенности.

Оповещатель  представляет собой моноблок, содержащий световое стекло. В оповещателе используется герметичная оболочка, прямоугольной формы, изготовленная из антистатичного пластика с поверхностным сопротивлением менее 109 Ом/см2 (кроме светового стекла). Корпус оповещателя ОС-12/В «АЯКС»  оснащен двумя гермовводами, обеспечивающими подключение кабеля диаметром от 6 до 14 мм. Внутри корпуса имеется печатная плата с радиоэлементами на которой установлены 2 дублированных коммутационных клеммника, для подключения внешнего питания. Клеммники дублированы для удобства монтажа. В электрической схеме оповещателя отсутствуют конденсаторы и индуктивности. Оповещатели применяются с сертифицированными в установленном порядке искробезопасными источниками электропитания, имеющими искробезопасные электрические цепи уровня или «ia» или  «ib», удовлетворяющими требованиям ГОСТ 30852.10-2002,  п. 12.2.5  30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996).

При отсутствии у прибора или источника питания, выхода, обеспечивающего искробезопасную электрическую цепь i, оповещатель ОС-12/В «АЯКС»  может подключаться через барьер искрозащиты шлейфа «БИСШ» АТФЕ.426439.001ТУ.

4.Основные технические характеристики

| - Наименование оповещателя | - Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» |
| --- | --- |
| - Диапазон питающих напряжений, В | - 9 – 13,8 |
| - Максимальный потребляемый ток, не более, мА | - 30 |
| - Степень защиты оболочки | - IP66 |
| - Диапазон рабочих температур, °С | - от -55 до +70 |
| - Относительная влажность, % | - 98 |
| Габаритные размеры, не более, мм (ДхВхТ) | - 157 х 121 х 50 |
| - Масса, не более, кг | - 0,6 |
| - Параметры взрывозащиты по ГОСТ 30852.10-2002 |  |
| - Маркировка взрывозащиты | - 1ExibIIBT4 Х |
| Максимальное - входное напряжение Ui, В | - 35 |
| - Максимальный входной ток - Ii, мА | - 95 |
| Максимальная - Входная мощность Рi, Вт | - 3.3 |
| - Макс.внутренняя ёмкость - Ci, пФ | - 100 |
| - Макс. внутренняя индуктивность Li,мкГн | - 100 |

- Комплектность

Комплект поставки оповещателя ОС-12/В «АЯКС»

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАШК.425543.001 ТУ | Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» | 1 шт. |  |
| ПАШК.425543.001 ПС | Оповещатель ОС-12/В «АЯКС». Паспорт | 1 экз. | По одному на оповещатель |

- Меры безопасности

К работе с оповещателем допускаются лица, знающие их устройство, изучившие настоящий ПС, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками, в том числе во взрывоопасных зонах.

При работе с оповещателями должны выполняться мероприятия по технике безопасности в соответствии с требованиями «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе гл. 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ), «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) гл.7.3 (издание шестое).

Оповещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током удовлетворяет требованиям III класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.

При ремонте, монтаже и эксплуатации оповещателя необходимо выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- Маркировка  оповещателя

Маркировка оповещателя должна содержать сведения, предусмотренные    ГОСТ  30852.0-2002, ГОСТ Р 53325-2012:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- тип изделия;

- степень защиты оболочки;

- номер изделия и год выпуска;

- название органа по сертификации и номер сертификата;

- знак взрывобезопасности

- знак соответствия Техническому регламенту.

- знак обращения на рынке Таможенного союза.

- предупредительная надпись «Открывать, отключив от сети»;

- предупредительная надпись «Избегать конвекционных потоков; протирка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью»

- маркировка взрывозащиты 1ExibIIBT4 Х

- диапазон рабочих температур -550С≤ta≤700С;

- параметры искробезопасной цепи; Ui, Ii, Pi,Ci, Li;

Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» 1ExibIIBT4 Х -550С≤ta≤700С IP66 НАНИО ЦСВЭ № Ui,В:35 Ii,мА:95 Рi,Вт:3,3 Ci,пФ:100 Li,мкГн:100 Зав№______________ дата ____________ Открывать, отключив от сети Избегать конвекционных потоков; протирка (чистка) поверхности допускается только влажной тканью

Рис. 1 Маркировка оповещателя ОС-12/В «АЯКС»

- Установка на объекте

Монтаж систем сигнализации и автоматики во взрывоопасных зонах следует проводить в строгом соответствии с проектом.

Перед монтажом оповещатель, устанавливаемый во взрывоопасной зоне, должен быть тщательно осмотрен на предмет наличия маркировки по взрывозащите, предупреждающих надписей, пломб, и не должны иметь видимых дефектов.

Оповещатель устанавливается на стенах или других конструкциях помещения в местах, обеспечивающих контрастное восприятие светового стекла при естественном и искусственном освещении с расстояния не менее 5 м, а также исключающих попадания грязи.

Перед установкой делается разметка крепления корпуса к стене ( Рис 2).

50

Рис.2 Габаритные и установочные размеры оповещателя ОС-12/В «РУБИН»

Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» подключается к искробезопасным электрическим цепям по ГОСТ 30852.10 с искробезопасными параметрами (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппа электрооборудования) соответствующими условиям применения оповещателя «АЯКС» во взрывоопасной зоне.

При отсутствии искробезопасного выхода оповещения у приемно-контрольного прибора или источника питания, оповещатель подключается к ним через барьер искрозащиты «БИСШ» АТФЕ.426439.001ТУ. Коммутационные клеммники находятся на плате, для подключения проводов необходимо отвернуть 4 винта и снять верхнюю крышку, выполняющую роль светового стекла. Необходимо соблюдать полярность подключения, согласно надписям, расположенным у клеммников (Рис 4).

Рис. 4 Вид  оповещателя ОС-12/В «АЯКС», со снятой крышкой

- Техническое обслуживание

Для оповещателей ОС-12/В «АЯКС»  протирка (чистка) поверхности светового стекла  допускается только влажной тканью.

Внимание: все работы, проводимые с оповещателем при открытой крышке, необходимо выполнять при отключенном входном напряжении.

- Транспортирование

Оповещатель допускается транспортировать всеми видами транспорта в упаковке изготовителя или в упаковке, обеспечивающей не худшую сохранность.

При  погрузке  и  транспортировании должна быть обеспечена сохранность от механических повреждений и порчи покрытия.

- Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы оповещателя составляет 10 лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Рекламации направлять по адресу:    ООО НПП « Магнито-Контакт»   390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В Тел/факс: (4912) 45-16-94,  45-37-88  http://www.m-kontakt.ru      e-mail:451694@list.ru

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие оповещателя светового  ОС-12/В «АЯКС» требованиям технических   условий ПАШК.425548.001 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, включая хранение на складе.

- Свидетельство о приемке

| Оповещатель ОС-12/В «АЯКС» | ПАШК.425543.001 ТУ заводской № _____________ |
| --- | --- |
| изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации. |  |

Контролер

М.П. _________________		_________________            _________________         			месяц, год                      личная подпись	     расшифровка подписи