Компания CMD

______________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ИО102-ВЗ «Атон»

ТУ 4372-127-81888935-2015

Руководство по эксплуатации.

Паспорт.

1    НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящий паспорт совмещен с руководством по эксплуатации и распространяется на извещатели  охранные точечные магнитоконтактные ИО102-ВЗ «Атон»  (в дальнейшем извещатели).

Извещатели  предназначены  для  контроля  положения  перемещающихся  отдельных  частей  конструкций  и  механизмов, а также для блокировки ворот, контейнеров и других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение,  с последующей  выдачей  извещения  о  тревоге  на   приемно-контрольный прибор  или пульт централизованного наблюдения.

Извещатели могут быть установлены на конструкции выполненные из магнитопроводящих  (стальных)  или  магнитонепроводящих (алюминиевых,  деревянных,  пластиковых)  материалов и предназначены для непрерывной круглосуточной работы в системах охранной и пожарной сигнализации при совместной работе с любыми приёмно-контрольными устройствами.

Извещатели соответствуют ГОСТ Р 52435-2005, ГОСТ Р 54832-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010, ТУ 4372-127-81888935-2015.

Извещатели выпускаются в вариантах исполнения в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

| Наименование | Описание | Материал корпуса | Маркировка взрывозащиты |
| --- | --- | --- | --- |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.11 | Белый корпус; кабель в металлорукаве 1м; нормально разомкнутый контакт. | Антистатический полиамид | 0Ex ia IIC T6 Ga X |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп. 21 | Белый корпус; кабель в металлорукаве 1м; переключающий контакт. |  |  |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.11 Ч | Черный корпус; кабель в металлорукаве 1м; нормально разомкнутый контакт. |  |  |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.21 Ч | Черный корпус; кабель в металлорукаве 1м; переключающий контакт. |  |  |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.12 | Белый корпус; бронекабель 1м; нормально разомкнутый контакт. |  |  |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.22 | Белый корпус; бронекабель 1м; переключающий контакт. |  |  |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.12 Ч | Черный корпус; бронекабель 1м; нормально разомкнутый контакт. |  |  |
| ИО102-ВЗ «Атон» исп.22 Ч | Черный корпус; бронекабель 1м; переключающий контакт. |  |  |

Извещатели рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 70°С, вид климатического  исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.  Степень защиты оболочки – IP68 по ГОСТ 14254.

Извещатели имеют взрывозащиту вида «искробезопасная электрическая цепь “iа”».  Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011: 	0Ex ia IIС T6 Ga X.  Знак Х в конце маркировки означает:

- блок датчика изготавливается с постоянно присоединенным кабелем;

- корпуса блока датчика и блока магнита протирать только влажной тканью для предотвращения образования зарядов статического электричества.

Маркировка параметров   взрывозащиты: «LI: 10мкГн, СI: 100пФ, Ui: 30B, Ii: 100мА, Pi: 3Вт» по ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.

Извещатели могут быть установлены во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок класса 0 и ниже согласно классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах. Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIВ и IIC.

По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатели соответствуют  III классу по ГОСТ Р МЭК 536-94.

Извещатели выпускаются с нормально разомкнутым и переключающим механическим контактом, схемы контактов и схема подключения для соответствующих вариантов исполнения приведены в приложении А. Извещатели, расположенные во взрывоопасной зоне, допустимо подключать только к искробезопасным линиям шлейфа сигнализации (см. разделы 5, 8).

Извещатели поставляются с постоянно присоединенным кабелем длинной 1м. В зависимости от варианта исполнения может быть установлен либо кабель в металлорукаве, либо бронекабель.  Возможна поставка извещателей с другой длиной кабеля до 30м по заявке заказчика.

Расшифровка обозначения вариантов исполнения извещателей ИО102-ВЗ «Атон» при заказе:

ИО102-ВЗ  «Атон»    исп.YZ    C       ТУ 4372-127-81888935-2015

1                          2          3

1 – тип и серия извещателя;

2 – вариант исполнения контактов и кабеля YZ:

Y - тип контакта:

1 – нормально разомкнутый;

2 – переключающий;

Z - тип присоединенного кабеля:

1 – кабель в металлорукаве;

2 – бронекабель;

3 – цвет корпуса (только для пластмассового корпуса) С:

без обозначения – белый;

«Ч» - черный;

Пример обозначения при заказе:

ИП102-ВЗ «Атон» исп.11 ТУ4372-127-81888935-2015  - извещатель магнитоконтактный взрывозащищенный, белый корпус из антистатического полиамида, нормально разомкнутый контакт, кабель в металлорукаве 1м;

2    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики извещателей приведены в таблице 2.

Технические характеристики извещателей  серии ИО102-ВЗ «Атон».                       Таблица 2.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Искробезопасные параметры | Ui=30V, Ii=100mA, Li=10uH, Ci=100пФ |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 60 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,25 |
| Максимальный ток, А | 0,5 |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт: нормально разомкнутый контакт (исполнения 11, 12) переключающий контакт (исполнения 21, 22) | 10 4 |
| Сопротивление контактов в замкнутом состоянии, не более, Ом | 0,5 |
| Сопротивление контактов в разомкнутом состоянии, не менее, кОм | 200 |
| Количество проводов в кабеле: нормально разомкнутый контакт (исполнения 11, 12) переключающий контакт (исполнения 21, 22) | 2 3 |
| Сечение проводов в присоединенном кабеле, мм2 | 0,5 |
| Условный проход металлорукава (исполнения 11, 21) | 8мм |
| Диаметр бронекабеля (исполнения 12, 22) | 8 - 9мм |
| Масса блока датчика или блока магнита, не более, кг | 0,1 |
| Габаритные размеры блока датчика, блока магнита, мм | 100х30х20 |

2.2 Расстояние между  блоком датчика  и блоком магнита,  при  котором  извещатель  формирует извещение о тревоге (расстояние срабатывания), приведены в таблице 3.

Максимальный допуск смещения блока датчика и блока магнита – не более 10мм.

Таблица 3.

| Варианты исполнения | Магнитопроводящее основание (железо, никель и др.) |  | Магнитонепроводящее основание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | срабатывание, мм, не менее | отпускание, мм, не более | срабатывание, мм, не менее | отпускание, мм, не более |
| ИО102-ВЗ исп.1Х | 10 | 40 | 20 | 60 |
| ИО102-ВЗ исп.2Х | 5 | 20 | 10 | 30 |

2.3  Сопротивление  изоляции  между  замкнутыми  выводами датчика и корпусом, не менее:

в нормальных климатических условиях - 20МОм;

при  повышенной  влажности 98%  (с конденсацией влаги) при 35°С - 1 МОм.

2.4  Значение электрической прочности изоляции не менее 0,75 кВ.

2.5  Показатели надежности:

а) извещатель предназначен для круглосуточной непрерывной работы;

б) средняя наработка на отказ в дежурном режиме,  не менее 60000 ч;

в) средний срок службы, не менее 10 лет;

г) число коммутаций, не менее 106.

3   КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1  Блок датчика – 1 шт.

3.2  Блок магнита - 1 шт.

3.3  Паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации – 1 шт.

4   УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Общий вид извещателя и принципиальная схема приведены в приложнии А.

Извещатель состоит из блока датчика и блока магнита. Переключение контактов датчика происходит при изменении расстояния между датчиком и магнитом. В дежурном режиме расстояние между блоком датчика и блоком магнита должно быть менее расстояния срабатывания; в режиме «Тревога» это расстояние должно превысить расстояния отпускания  (таблица 3).

4.2 Извещатели выпускаются с нормально разомкнутым контактом и с переключающим контактом. Нормально разомкнутый контакт в дежурном режиме в поле действия магнита замкнут, контакт размыкается в режиме «Тревога» (Приложение А, рис.4). Переключающий контакт имеет нормально замкнутый и нормально разомкнутый контакты. В дежурном режиме в поле действия магнита нормально разомкнутый контакт замкнут, а нормально замкнутый – разомкнут; в режиме «Тревога» контакт переключается в противоположенное состояние (Приложение А, рис.4).

4.3 Блок датчика состоит из корпуса поз.3, магнитоуправляемого контакта с кабелем в металлорукаве или бронекабеля поз.1, крышки поз.4 (рис.1, Приложение А). Магнитоуправляемый контакт герметично залит компаундом поз.10. Кабель поз.1 постоянно присоединен к корпусу.

4.4  Блок магнита (Приложение А, рис.2) состоит из корпуса поз.1, постоянного магнита поз.3, крышки поз.2. Магнит поз.3 зафиксирован в корпусе с помощью крышки; свободное пространство между корпусом и магнитом залито компаундом.

5   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Извещатели имеют  вид  взрывозащиты – «Искробезопасная  электрическая цепь “ia”»   и  соответствуют  требованиям  ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011.

5.2  Взрывозащита  извещателя  обеспечивается  его  обязательным  включением только  в  искробезопасные  цепи  –  шлейфы  сигнализации  приемно-контрольных приборов или через барьеры искрозащиты с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь “ia”» с параметрами:  Uo ≤ 30В; Io≤100мА; Po≤3Вт; Li≥10мкГн Ci≥100пФ.

5.3 В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-11-2011 взрывозащита извещателя обеспечивается применением специальных конструктивных мер:

- ограничением внутренних емкости и индуктивности;

- обеспечение необходимых электрических зазоров и путей утечки;

- ограничением  максимальной  температуры  поверхности  корпуса,  определяемой  максимальной рассеваемой мощностью;

- элементы электрической схемы залиты электроизоляционным компаундом и недоступны потребителю.

5.4 Электрические элементы схемы и неизолированные части электрической цепи заключены в оболочку со степенью защиты IP68  по ГОСТ 14254.

5.5 Извещатели выполненны в корпусе из антистатического пластика, поэтому не создают и не накапливают заряды статического электричества.

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ

6.1  Условия работы и установки извещателей должны соответствовать условиям, изложенным в разделе “Устройство и принципы работы” ПУЭ (шестое издание, глава 7.3), действующих ПТБ и ПТЭ, в том числе глава ЭШ-13 “Электроустановки взрывоопасных производств” и других директивных документах, действующих в отрасли промышленности, где будет применяться извещатель.

6.2  Подвод электропитания к извещателю производить в строгом соответствии с действующей “Инструкцией по монтажу электрооборудования силовых и осветительных  сетей   взрывоопасных   зон”   ВСН332-74   и   настоящим   паспортом.

6.3  Перед  монтажом  извещатель  должен  быть  осмотрен  на  отсутствие  механических повреждений корпуса, наличие маркировки взрывозащиты.

6.4  В  целях  сохранения  взрывозащищенности  извещатель  не  подлежит  ремонту у  потребителя.

7   УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1  Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы и эксплуатации извещателей.

7.2  К работам по монтажу, проверке, обслуживанию и эксплуатации извещателей должны допускаться лица, прошедшие производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии, инструктаж по безопасному обслуживанию.

7.3 Все работы по монтажу извещателей, должны производиться только при снятом напряжении.

8   УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1  При размещении и эксплуатации охранных извещателей необходимо руководствоваться требованиями РД 78.145-93 - Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ. М., ВНИИПО МВД РОССИИ, М.,1993г.

8.2 ВНИМАНИЕ! Специальные условия применения:

- блок датчика извещателей изготавливается с постоянно присоединенным кабелем;

- корпуса блока датчика и блока магнита извещателей ИО102-ВЗ «Атон», изготавливаемых из антистатического пластика, протирать только влажной тканью для предотвращения образования зарядов статического электричества.

8.2 Вскрыть упаковку и проверить комплектность согласно п.3 настоящего документа и упаковочному листу. В случае обнаружения повреждений составить соответствующий акт и рекламацию транспортным организациям.

8.3 К несущей поверхности блоки датчика и блок магнита крепятся шурупами, дюбелями или винтами через отверстия в основании в соответствии с разметкой (Приложение А, рис.1).

8.4 Извещатели могут крепиться к вертикальным или горизонтальным рабочим поверхностям в соответствии с потребностями заказчика, но в положении встречного направления стрелок (Приложение А, рис.3). Габаритные и установочные размеры извещателей приведены на рис.1.

ВНИМАНИЕ!

БЛОК ДАТЧИКА И БЛОК МАГНИТА НЕОБХОДИМО РАСПОЛОГАТЬ ТАК, ЧТОБЫ СТРЕЛКИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ БЫЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ВЕЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА  И НАПРАВЛЕНЫ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ.

8.5 Перемещение блока магнита относительно блока датчика должно производиться по осям Х (возвратно поступательное) и Z (проходное) (приложение А, рис.5). Срабатывание извещателей при перемещении по осям Х, Z должно происходить на расстоянии указанном в таблице 3. Перемещение по оси Y (вдоль блока) не рекомендуется, так как в этом случае происходит многократное замыкание и размыкание контактов датчика.

8.6 Для обеспечения взрывозащиты извещатели допустимо подключать только в искробезопасные цепи шлейфов сигнализации (см. раздел 5). Электрические схемы извещателей приведены в приложении А на рис.6.

8.7 При недостаточной длине кабеля, для подключения к шлейфу сигнализации (ШС) использовать коммутационную коробку.  Для  монтажа во  взрывоопасной  зоне  следует  использовать коммутационную коробку с соответствующим уровнем взрывозащиты.

8.8  По окончании монтажа всей системы проверить совместную работоспособность извещателя и ППКП в соответствии с Руководством по эксплуатации на ППКП и настоящим документом.

8.9 При эксплуатации извещателя должны поддерживаться его работоспособность и выполняться требования в соответствии с разделами “Обеспечение взрывозащищенности” и “Обеспечение взрывозащищенности при монтаже”.

8.10 В процессе эксплуатации извещатель не требует технического обслуживания и является неремонтируемым  изделием.

8.11 При осмотре в соответствии со сроками технических осмотров оборудования, на котором устанавливаются извещатели необходимо проверить крепление блоков датчика и магнита, взаимное расположение блоков, подвеску кабеля, целостность кабеля.

9    МАРКИРОВКА

На корпусе извещателя нанесена маркировка включающая следующие элементы:

- направление действия (в виде направленной стрелки);

- наименование извещателя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- маркировка взрывозащиты: «0Ex ia IIС T6 Ga X»;

- параметры искробезопасности: «Li:10мкГн, Сi:100пФ,  Ui:30В,  Ii:100мA, Pi: 3Вт»;

- степень защиты оболочки –IP68;

- рабочая температура «-60С<tа<70С»;

- заводской номер извещателя;

- дата выпуска;

- предупредительная надпись: «Протирать только влажной тканью».

10    ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1   Изготовитель гарантирует соответствие извещателей  требованиям технических условий ТУ 4372-127-81888935-2015 при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

10.2   Гарантийный срок хранения, при соблюдении требований к условиям хранения, 4 года с момента изготовления извещателя.  Гарантийный срок эксплуатации извещателя   3 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 4 лет с момента его изготовления.

10.3  Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на извещатель; в случае нарушений инструкции по эксплуатации.

11   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

12.1  Условия транспортирования извещателей должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 60°С до плюс 70°С.

12.2   Извещатель в упакованном виде должен храниться в помещении, соответствующем условиям хранения 4 по ГОСТ 15150.

12.3   Извещатель можно транспортировать, всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями нормативных документов. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки не должны подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробок на транспортирующее средство должен исключать их перемещение.

12   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель ИО102-ВЗ ___ «Атон» исп._______  заводской номер____________________ соответствует техническим условиям ТУ 4372-127-81888935-2015,

признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____________________год.

Подпись лиц. ответственных за приемку    ___________________  /                                                /

МП

13   СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Извещатель ИО102-ВЗ ___ «Атон» исп._______   заводской номер _______________________      упакован на

ООО "Компания СМД" 445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская 2, стр. 309

согласно требованиям, предусмотренным ТУ 4372-127-81888935-2015.

Дата упаковки   ____   _____  __________ г.

Упаковку произвел    __________________________ /                                                             /

Изделие после упаковки принял  __________________________  /                                       /

Приложение А

1 – датчик в сборе с кабелем;  3 - корпус; 4 - крышка;  7 – шуруп;  10 – компаунд.

Рис.1  Конструкция блока датчика извещателей ИО102-ВЗ «Атон» исп.11 – исп22.

1 - корпус; 2 - крышка;  7 – постоянный магнит;  9 – компаунд.

Рис.2  Конструкция блока магнита извещателей ИО102-ВЗ «Атон» исп.11 – исп22.

Рис.5  Схема расположения и относительного перемещения блоков датчика и магнита.

а) нормально разомкнутый контакт;

исполнения 11 и 12

б) переключающий контакт;

исполнения 21 и 22

Состояние контактов соответствует режиму «Тревога» (без воздействия магнита);

в дежурном режиме состояние контактов противоположенное.

в)   ИП – искроопасный источник питания;       БИЗ – барьер искрозащиты.

Рис.6  Электрическая схема (а, б) и схема подключения (в) к искроопасному источнику питания