- ООО “ПОЖТЕХНИКА”

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ЛИНЕЙНЫЙ (ТЕРМОКАБЕЛЬ)  PHSC

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

2009 г.

2

Руководство по эксплуатации совмещено с паспортом и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием - изготовителем основные параметры и характеристики линейного теплового извещателя  (в дальнейшем – извещатель).

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Извещатель предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры.

1.2 Извещатель позволяет контролировать очаги возгораний  на всем своем протяжении.

| 1.3 Конструкция извещателя позволяет производить его прокладку в непосредственной близости от защищаемого оборудования, а также в труднодоступных местах. - Тип - извещателя | - Макс. рабочая Т 0С | - Т срабатывания, 0С | - Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| - PHSC-155-ЕРС | - 37,8 | - 68,3 | - Нормальные (внутри помещений) |
| - PHSC-190-ЕРС | - 65,6 | - 87,8 |  |
| - PHSC-280-ЕРС | - 93,3 | - 137,8 |  |
| - PHSC-155-EPR | - 37,8 | - 68,3 | - Комплексное использование в промышленности |
| - PHSC-190-EPR | - 65,6 | - 87,8 |  |
| - PHSC-280-EPR | - 93,3 | - 137,8 |  |
| - PHSC-6898TRI | - 37,8 | - 68/93 | - нормальные |
| - PHSC-356-ERC | - 105,0 | - 121,3 | - нормальные |
| - PHSC-356-EPR | - 105,0 | - 121,3 | - Комплексное использование |

- 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Максимальная ширина защищаемого пространства - 7м.

2.2 Номинальное рабочее напряжение – 24В пост.

2.3 Температура срабатывания извещателя - см. таблицу 1.

2.4 Удельное сопротивление каждого проводника  извещателя ~ 0,7 Ом/м.

2.5 Максимальная рабочая температура –  см. таблицу1.

2.6 Допускается установка извещателя во взрывоопасных зонах.

2.7 Срок службы извещателя не менее 25 лет.

Таблица 1

- 3

- 3 КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки извещателя приведен в таблице2.

Таблица 2

| Наимeнование | Кол-во |
| --- | --- |
| Извещатель пожарный тепловой линейный PHSC. | 1 |
| Извещатель пожарный тепловой линейный PHSC. Руководство по эксплуатации (паспорт) | 1 на партию |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Извещатель представляет собой сенсорный кабель, реагирующий на изменение температуры в любой точке трассы. Он состоит из двух стальных проводников, каждый из которых имеет изолирующее покрытие из теплочувствительного полимера. Проводники скручены по всей длине для создания между ними пружинящей силы, обмотаны защитной лентой и помещены в оболочку, предназначенную для защиты от механических повреждений и неблагоприятных условий окружающей среды. При достижении температурного порога происходит разрушение изоляционного покрытия из теплочувствительного полимера. Проводники входят в соприкосновение друг с другом и тем самым инициируют сигнал пожарной тревоги. С помощью определителя местоположения точки срабатывания, входящего в состав станции пожарной сигнализации, определяется расстояние от начала термокабеля до точки перегрева.

Длина трассы и перепады температуры окружающей среды не влияют на чувствительность извещателя.

Извещатель совместим с извещателями других типов (например, с ручными извещателями) в общем с ним шлейфе.

5 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

5.1 Извещатель следует прокладывать цельными отрезками без ответвлений. Максимальное расстояние между двумя шлейфами не должно превышать 3,5м.

5.2 Максимальная длина шлейфа - 2000 м.

5.3 На участке от станции пожарной сигнализации до извещателя необходимо проложить медный проводник сечением не менее 0,75мм2.

- 4

- 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный тепловой линейный         ___________________

(обозначение)

в количестве   _____   изготовлен   __________  фирмой "PROTEСTOWIRE"

(дата)

прошел сертификацию, принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.                   ______________         ___________________

личная подпись          расшифровка подписи

_________________________

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ  УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный тепловой линейный         ___________________

(обозначение)

в количестве   ______      упакован   ___________________________

наименование изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

___________               _____________         ____________________

должность                личная подпись          расшифровка подписи

________________________

год, месяц, число

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 Эксплуатация блока должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”.

8.2 При эксплуатации блока необходимо руководствоваться ВСН 25-0968-85 “Вневедомственные строительные нормы. Правила производства и приемки. Установки охранной и пожарной сигнализации.”.

5

9 ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации  -  ____________ со дня ввода в эксплуатацию.

10 ХРАНЕНИЕ

10.1 Хранение извещателя должно производиться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Транспортирование извещателя должно производиться в транспортной упаковке всеми видами наземного транспорта в закрытых транспортных средствах.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 В случае обнаружения дефектов или выхода извещателя из строя в течение гарантийного срока, должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки извещателя на предприятие-изготовитель (129626, г. Москва 1-я Мытищинская, 3а тел. (495) 687-69-40/43/44/49 или вызова его специалистов.

В акте должны быть указаны дата выпуска извещателя, его линейные размеры, дата начала эксплуатации и дата выхода извещателя из строя, краткое описание неисправности.

12.2 Предприятие - поставщик не принимает претензий:

- если истек гарантийный срок эксплуатации;

- при отсутствии паспорта на извещатель;

- при несоблюдении потребителем правил эксплуатации извещателя;

- при наличии видимых повреждений по вине потребителя.

________________________________________________________________

г. Москва, 129626   ул. 1-ая Мытищинская, .3  тел. (495) 687-6940/43/44/49