ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| Тип и параметры видеокамеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип и параметры объектива |  |  |
| Дополнительное оборудование | Передатчик черно-белого или цветного видеосигналов по витой паре АПВС-5М |  |
|  | Устройство защиты линий УЗЛ-7,5/10кА-12/24В |  |
|  | Плата защиты линий Ethernet с технологией PoE ПЗЛ-ЕП (только для гермобокса ТГБ-8Г Ех- 24/12(24); 24/12(~24)) |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер ____________________ Комплект  модификации________________________________________

Дата выпуска _____________ Представитель ОТК предприятия - изготовителя ____________________

Дата продажи _____________ Отметка торгующей организации_________________________________

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»

Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете:  www.tahion.spb.ru 			E-mail:  info@tahion.spb.ru

Гермобокс ТГБ-8Г Ex

#### (взрывобезопасный РВЕхdI X / 1ЕхdIICТ6 Х)

ПАСПОРТ

ТГБ-8Г Ех- 24/12(24); 24/12(~24) 	ИМПФ.463132.025-12 ПС

ТГБ-8Г Ех- ~220/12(~220)	ИМПФ.463132.025-14 ПС

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ГБ04.В.00225

ЦС «СТВ»

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»

Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете:  www.tahion.spb.ru 			E-mail: info@tahion.spb.ru

Рис.3 Подключение ТГБ-8Г Ех-220/12(~220)

При подключении бескорпусных видеокамер, имеющих 3 провода (+12В, Общий и Видео), необходимо к проводу «Общий» припаять два провода, один из которых подключить к контакту «-» разъёма Х3, а второй к контакту «G» разъёма Х5 (см. рис.4).

Рис.4 Подключение бескорпусных видеокамер

Подготовка к работе:

1. Выкрутить 6 винтов крепления задней крышки гермобокса.

2. Выдвинуть модуль видеокамеры (поз.3 рис.1) из кожуха.

3. Установить видеокамеру на модуль, закрепив ее с помощью прилагаемого комплекта крепежа.

4. Подсоединить видеокамеру к контактам платы коммутации в соответствии со схемой подключения (рис.2, 3 или 4).

5. Ввести через гермовводы внешние кабели (кабель видео и кабель питания) и подключить их к плате коммутации (рис.2 или 3).

6. Закрутить гайки гермовводов вручную, затем, используя ключ повернуть их ещё на один оборот. Проверить кабели на выдёргивание и вращение.

7. Отъюстировать изображение с видеокамеры. Вложить пакет с силикагелем в районе видеокамеры. Установить модуль видеокамеры обратно в кожух, убедившись, что резиновое кольцо задней крышки не повреждено. Закрутить 6 винтов крепления задней крышки с усилием ХНм.

8. Установить кронштейн на штатное место и закрепить на нём гермобокс.

9. Обеспечить защиту кабелей во взрывоопасной зоне металлорукавом. Металлорукав фиксируется на гермовводе с помощью держателя металлорукава (поз.2.1 рис.1).

10. Ослабив болт и винты фиксации шарнира (поз.5.1, 5.2, 5.3 рис.1), установить гермобокс на нужное направление обзора, после чего надежно зафиксировать шарнир затянув болты.

11. Заземлить гермобокс с помощью клеммы заземления (поз.4 рис.1).

Рис.2 Подключение ТГБ-8Г Ех-24/12(24); 24/12(~24)

Назначение:

Гермобокс ТГБ-8Г Ех (далее изделие) предназначен для установки видеокамер с объективами или другого электронного оборудования и защиты его  от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур). Материал гермобокса – нержавеющая кислотостойкая аустенитная сталь (12Х18Н10Т). Область применения: обеспечение охраны, безопасности и контроля за технологическими процессами взрывоопасных и агрессивных производств нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, горнодобывающей и других промышленностей народного хозяйства. Место установки: наружные пространства и внутренние пространства помещений, порты, рудники и шахты, классифицированные как взрывоопасные зоны классов 1 и 2 (при классификации по зональному принципу), где возможно образование взрывоопасных газовых смесей категории IIА, IIВ и IIC групп взрывоопасности Т1-Т6 или взрывоопасные зоны класса В-1, В-1а, В-1б, В-1г согласно гл.7.3 ПУЭ.

Изделие выполнено в виде взрывонепроницаемой оболочки по ГОСТ 30852.0-2002 с маркировкой взрывозащиты РВЕхdI X / 1ЕхdIICТ6 Х cо степенью защиты обеспечиваемой оболочкой – IP66 и по уровню защиты относится к взрывобезопасному электрооборудованию. Климатическое исполнение изделия соответствует УХЛ1,5 ГОСТ 15150-69.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-056-31006686-2015.

Изделие обеспечивает:

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;

- преобразование ряда входных напряжений в стандартный ряд напряжений питания видеокамер;

- безаварийное включение электропитания видеокамеры при отрицательной температуре внутри гермобокса, обеспечивая надежную работу видеокамеры при перерывах в электропитании и исключая выход видеокамеры из строя при запуске;

- две ступени мощности обогрева, что позволяет использовать гермобокс в разных климатических зонах в соответствии с ГОСТ 15150-69;

- аварийное отключение входного напряжения при достижении температуры +70ºС внутри гермобокса.

Модуль видеокамеры изолирован от корпуса гермобокса.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Гермобокс ТГБ-8Г Ех в сборе	1 шт.

2. Кронштейн	1 шт.

3. Солнцезащитный козырёк	1 шт.

4. Комплект крепления видеокамеры:

болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x1/2 (L 12,7мм)	1 шт.

болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x3/4 (L 19мм)	1 шт.

шайба для установки видеокамеры (Ø20мм, h 6мм)	2 шт.

5. Паспорт, РЭ, сертификат	1 компл.

6. Силикагель	1 шт.

7. Упаковочная тара	1 шт.

Приобретается по отдельной заявке:

8. Блок питания БПУ-2-220VAC-24VDC/2,0A, предназначенный для питания взрывобезопасных гермобоксов.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Характеристика | ТГБ-8Г Ех- 24/12(24); 24/12(24) |  |  |  | ТГБ-8Г Ех- 220/12(220) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | 24 В ±10% DC |  | 24 В ±10% АC |  | 220 В ±10% АC |  |
| 2 | Напряжение/ток внутреннего источника питания | 12 В ±10% DC / 0,5 А; 24 В ±10% DC / 0,5 А |  | 12 В ±10% DC / 0,5 А; 24 В ±10% АC / 0,5 А |  | 12 В ±10% DC / 0,7 А; 220 В ±10% АC / 0,1 А |  |
| 3 | Температура вкл./откл. обогрева | 20°С±3°С / 25°С±3°С |  |  |  |  |  |
| 4 | Мощность обогрева | 31 Вт | 21 Вт | 31 Вт | 21 Вт | 31 Вт | 21 Вт |
| 5 | Максимальный потребляемый ток (включая видеокамеру) | 1,8 А | 1,4 А | 1,8 А | 1,4 А | 0,2 А | 0,15 А |
| 6 | Диапазон рабочих температур | - 60°С ÷ +50°С | - 40°С ÷ +50°С | - 60°С ÷ +50°С | - 40°С ÷ +50°С | - 60°С ÷ +50°С | - 40°С ÷ +50°С |
| 7 | Температура холодного запуска откл./вкл. | -10°С±3°С / -5°С±3°С |  |  |  |  |  |
| 8 | Температура аварийного отключения питания | +70ºС±5ºС |  |  |  |  |  |
| 9 | Влажность воздуха | до 100% при +25°С |  |  |  |  |  |
| 10 | Габаритные размеры | см. рис.1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Вес с упаковкой | не более 6,5 кг |  |  |  |  |  |
| 12 | Режим работы | круглосуточный |  |  |  |  |  |

Предприятием изготовителем джампер Х7 установлен в положение «31» - мощность обогрева 31 Вт, для изменения мощности на 21 Вт джампер X7 необходимо переставить в положение «21» (см. рис.2 и 3).

Состав изделия:

В состав изделия входят (см. рис.1):

1. Гермобокс ТГБ-8Г Ех

2. Гермоввод 20S16A2F-FC1RA– Ø кабеля 3,2÷8,1* мм – 2 шт.

2.1. Держатель металлорукава (РЗ-ЦХ-12 или МРПИ-12  – Øвн./Øнар=12/15мм)

3. Модуль для видеокамеры

4. Клемма заземления

5. Шарнир

5.1. Болт фиксации шарнира М6

5.2. Болты фиксации шарнира М6 – 2 шт.

5.3. Винты фиксации шарнира М4 – 2 шт.

6. Кронштейн

7. Солнцезащитный козырёк

* Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

Рис.1 Состав и габаритно-установочные размеры ТГБ-8Г Ех