Компания CMD

_______________________________________________________________________________________________________

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

ЗЕНИТ МК-20

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ТУ 3461-001-81888935-2014

взрывозащищенное оборудование

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации (далее по тексту - паспорт), предназначен для изучения устройства, правильной эксплуатации и установки светодиодных взрывозащищённых светильников серии «ЗЕНИТ МК-20» (далее по тексту - светильник).

### 1  Назначение и условия эксплуатации

Светильники предназначены  для  общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда, складов, эстакад, элементов транспортной инфраструктуры и прочих зон, где может присутствовать взрывоопасный газ или пыл, в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Светильники  могут эксплуатироваться диапазоне температур от минус 40 до  плюс 50°С. Вид климатического исполнения ХЛ 1.1 по  ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II  по ГОСТ 15150-69.  По устойчивости к воздействию атмосферного давления Светильники соответствуют  группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84.  Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254.

Светильники имеют взрывозащиту вида взрывонепроницаемая оболочка “d” по ГОСТ IEC 60079-1-2011.  Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, знак Х – не подвергать светопропускающую  часть механическим воздействиям.  Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIВ.

Материал корпуса – алюминиевый сплав.

Светильник может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Светильники серии  ЗЕНИТ МК20 выпускаются в двух вариантах исполнения, отличающихся напряжением питания:

ЗЕНИТ МК20-12/24 – постоянное напряжение 12В – 24В;

ЗЕНИТ МК20-220 – переменное напряжение 220В.

По способу защиты человека от поражения электрическим током светильники соответствуют  I классу (с напряжением питания 220В) и III классу (с напряжением питания 12В - 24В) по ГОСТ Р МЭК 536-94.

По электромагнитной совместимости светильники с переменным напряжением питания соответствуют требованиям ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51514-99 и ГОСТ Р 51318.15-99.

Светильники являются стационарными и предназначенные для установки непосредственно на нормально воспламеняемую поверхность.  Конструкция, габаритные размеры и  средства  взрывозащиты  приведены на рисунках в  приложении А.

Светильники обеспечивают стабильность светового потока во всем диапазоне питающих напряжений и отсутствие стробоскопического эффекта.

Светильники поставляются с кабельными вводами различных исполнений:

- для открытой прокладки присоединяемого  кабеля диаметром 8-14мм (индекс в обозначении - К);

- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (ТG-1/2);

- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (ТG-3/4);

- для присоединения бронированного кабеля диаметром 8-14мм (Б).

В комплект каждого кабельного ввода  входят стальная заглушка и  резиновые уплотнения для кабеля диаметром   8 – 14  мм.

Пример обозначения при заказе:

ЗЕНИТ МК-20-220     -  Т-3/4   -  ТУ 3461-001-81888935-2014

1                            2                             3

- тип прибора (таблица 1):

ЗЕНИТ МК-20-12/24	– напряжение питания =12 .. =24В;

ЗЕНИТ МК-120-220		– напряжение питания ~220В.

- тип штуцера:

К – под кабель диаметром 8-14мм для открытой прокладки;

Б – под бронированный кабель 8-14мм;

ТG-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;

ТG-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4;

- Технические условия.

### 2  Технические характеристики

2.1 	Вид и уровень взрывозащиты  по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  	1Ex d IIВ T5 Gb X

2.2 	Степень защиты от воды и пыли  по ГОСТ 14254-96	IP67

2.3 	Напряжение питания:

переменный ток (только ЗЕНИТ МК-20-220)	~220В±20%, 50-60Гц

постоянный ток (только ЗЕНИТ МК-20-12/24)	=12В±10%

2.4	Ток потребления:

светильников ЗЕНИТ МК-20-220 	0,14Аскз

светильников ЗЕНИТ МК-20-12/24 	2.1А

2.5 	Коэффициент мощности, не менее	0,97

2.6	Класс защиты от поражения электрическим током:

светильников ЗЕНИТ МК-20-220 		I

светильников ЗЕНИТ МК-20-12/24 	III

2.7 	Напряжение изоляции, кВскз:

светильников ЗЕНИТ МК-20-220 		2

светильников ЗЕНИТ МК-20-12/24 	0,5

2.8 	Пульсация освещенности, не более	1%

2.9	Класс светораспределения 	 П

2.10	Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011 	 Д

2.11 	Температура цвета,  К	5000

2.12 	Материал корпуса  	 алюминиевый сплав

2.13 	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2:

внутренние монтажные клеммы (WAGO 222)  	4

клеммы модуля  драйвера ЗЕНИТ МК-20-12/24 	4

клеммы модуля  драйвера ЗЕНИТ МК-20-220 		1

2.14 	Срок службы светильника (до списания), лет 	10

2.15 	Габаритные и установочные размеры светильников приведены в приложении А.  Схемы подключения приведены в приложении Б.

2.16  Масса, кг	5.5

2.17   Относительное распределение силы света

Рис.1.

### 3  Комплектность

3.1  Светильник в сборе с кабельными вводами - 1шт.

3.2  Паспорт совмещенный с руководством по эксплуатации    - 1шт.

3.3  Заглушка – 1шт.

### 4  Конструкция светильника

4.1	Общий вид светильников серии «ЗЕНИТ МК-20»  с  указанием габаритных и установочных размеров приведены в приложении А.

4.2	Светильник  представляет собой алюминиевую  взрывонепроницаемую оболочку, состоящую из корпуса и светопропускающий крышки.  Внутри взрывонепроницаемой оболочки размещен источник питания и платы со светодиодами.  Верхняя (открытая) часть корпуса закрыта крышкой, для герметизации соединения между крышкой и корпусом устанавливается резиновая прокладка. К  крышке изнутри приклеено  защитное стекло (светопропускающий элемент). Крышка крепится к корпусу с помощью 12 винтов.

4.3	Герметизированный взрывонепроницаемый кабельный ввод позволяет ввести кабель с наружным диаметром 8…14 мм (для бронированных кабелей указанные диаметры относятся к их диаметру по поясной изоляции). Подключение питания выполняется с помощью монтажных клемм, расположенных внутри корпуса.

4.4	Светильник  имеет наружный зажим заземления со знаком заземления. Внутренний зажим заземления размещён внутри оболочки на стойке и обозначен знаком заземления. Заземляющие зажимы предохранены от ослабления  применением контргаек и пружинных шайб..

4.5	Светильник  крепится на стене четырьмя болтами. Пространственное положение при эксплуатации – любое.

### 5  Обеспечение взрывозащищенности

5.1 Взрывозащищенность обеспечивается видом «взрывонепроницаемая оболочка «d»» (приложение А), где символом “взрыв” обозначены все взрывонепроницаемые соединения и места прилегания взрывозащитных уплотнений к деталям оболочки, а также другие соединения и размеры, которые обеспечивают взрывонепроницаемость и взрывоустойчивость светильника, и которые должны соблюдаться при эксплуатации и ремонте.

В соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011 токоведущие и искрящие части заключены   в   оболочку,  которая выдерживает давление взрыва и совместно со средствами защиты исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.

5.2  Крышка крепится к корпусу болтами.  Все болты и гайки, крепящие детали с взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы, предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами.

5.3  Взрывозащитные   поверхности   крышки,   корпуса   покрывают   смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.

5.4  Оболочка   соответствует   высокой   степени   механической   прочности   по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

5.3  Температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования температурного класса Т5 по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

### 6 Маркировка и пломбирование

6.1  На корпусе  светильника  должна быть нанесена маркировка:

- тип светильника;

- маркировка взрывозащиты  1Ex d IIB T5 Gb X;

- степень защиты от проникновения пыли и влаги  IP67;

- температура окружающего воздуха   (-40С  ta  +50 0C);

- напряжение питания;

- нормируемая мощность;

- наименование предприятия – изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяется изготовителем.

6.2  На крышке корпуса должна быть нанесена надпись, содержащая:

«Открывать, отключив от сети!»;

«ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!».

6.3 Маркировка транспортной тары, в которую упаковываются светильник, выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96  и имеет манипуляционные знаки "Осторожно, хрупкое" и "Боится сырости", "Верх".

6.4   После установки на объекте светильник пломбируют.

### 7  Упаковка

7.1  Каждый светильник завернут в один-два слоя упаковочной бумаги или полиэтиленовой плёнки.

7.2  Светильник,  упакованный по п.6.1 настоящего паспорта,  размещается в транспортной таре по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

7.3  Количество светильников, упакованных в одну единицу транспортной тары (один ящик), определяется заказом, но не  более 2 шт. По согласованию с заказчиком допускается упаковка иного количества светильников  .

7.4 Сопроводительная документация  обернута водонепроницаемой бумагой  
ГОСТ 8828-89 (или помещена в полиэтиленовую пленку  ГОСТ 10354-82 и заварена) и размещена под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из нескольких  единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещён в транспортной таре под номером один.

7.5 Светильник  в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне от минус 50 до  плюс 50°С и  относительной  влажности (95±3)% при температуре 35°С.

### 8  Использование по назначению

8.1  Эксплуатационные ограничения

8.1.1  Светильники  могут быть применены  во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011.

8.1.2  Подключаемые к  светильникам электрические кабели должны быть проложены в трубах или другим способом защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

8.1.3  Недопустимо механическое воздействие на светопропускающую часть.

8.2  Подготовка изделия к использованию

8.2.1 К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию светильников может быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим паспортом и прошедший инструктаж по ТБ.

8.2.2  Перед монтажом  светильник необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом следует обратить внимание на:

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись на крышке;

- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке и  на стекле);

- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

- наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки;

- наличие заземляющих устройств;

- наличие контргаек и пружинных шайб.

ВНИМАНИЕ!

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

8.2.3  При монтаже  светильников  необходимо руководствоваться:

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 – Взрывоопасные среды. Часть 10. Классификация зон;

- ГОСТ IEC 60079-14-2011  – Взрывоопасные среды. Часть 14.  Проектирование, выбор и монтаж электроустановок;

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ);

- настоящим руководством по эксплуатации;

- инструкциями на объекты, в составе которых применены светильники.

8.2.4 Подготовить отверстия под крепёж светильников (4 отв. D9мм, расстояние 292х136мм), рисунок разметки стены показан в приложении А.   Рекомендуемая высота установки – не менее 2,3 метра над уровнем пола.  Для монтажа светильника необходимо снять крышку и надежно установить корпус светильника на стене или потолке с помощью четырех дюбелей. Крышка устанавливается после монтажа кабеля питания.

8.2.5 Перед монтажом кабелей питания необходимо отвинтить болты крепления и снять крышку. Монтажные кабели вводить через кабельные вводы. Монтаж  осуществить кабелем цилиндрической формы в резиновой (или пластмассовой) изоляции с резиновой (или пластмассовой) оболочкой с заполнением между жилами, подводимым в  трубе,  либо бронированным кабелем.

Внимание!

Применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией или в полиэтиленовой оболочке не допускается.

Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него. Момент затяжки гайки кабельного ввода     (155)  Нм.

Количество проводов кабеля  - три (два – на питание, один – на внутренний зажим заземления).  Возможно подключение как с использованием установленного внутри монтажного клеммника, так и непосредственно в клеммы драйвера питания светодиодов (Приложение Б). При использовании внутреннего клеммника  возможно последовательное включение светильников в один кабель питания  без дополнительных клеммных коробок.

Провода кабеля необходимо разделать на длину 5…7 мм, сечение  каждого провода, подключаемого к клемме, не должен превышать максимального значения для используемого клеммника  (см. п.2 Технические характеристики). Разделанные провода подключить к  соответствующим клеммам  согласно схеме подключения для соответствующего варианта исполнения (Приложение Б).

8.2.6 Светильник    должен   быть заземлен с помощью внутреннего и внешнего заземляющих зажимов. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ. При транзите кабеля через  Табло  второй провод заземления на внутреннем зажиме  отделить от первого дополнительной гайкой с шайбами.

8.2.7 Электрическое сопротивление заземляющего устройства (зажимов заземления) светильников  не должно превышать 4 Ом.

8.2.8  Перед монтажом все взрывозащитные поверхности и зажимы заземления покрыть противокоррозионной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Снятую при монтаже крышку установить на штатное место. При этом следует обратить внимание на правильность её установки и на наличие всех крепежных и фиксирующих элементов. Крышку плотно притянуть к корпусу винтами с помощью ключа;  момент затяжки (153) Нм .

8.2.9  Штуцеры кабельных вводов зафиксировать от самоотвинчивания проволочной скруткой и опломбировать;  два диагонально расположенных  винта крышки опломбировать.

8.2.10  Проверку работоспособности  светильников  производить путём подачи на него напряжения питания с контролем тока потребления. Ток потребления не должен превышать значения, указанного в технических характеристиках соответствующего  варианта  исполнения.

8.2.11 Ввод светильников  в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по технике безопасности произвести в полном соответствии с нормативной документацией, указанной в п.8.2.3 настоящего паспорта.

8.3  Использование светильников

Эксплуатация  светильников  должна осуществляться в соответствии:

- 	ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 – Взрывоопасные среды. Часть 10. Классификация зон;

- 	ГОСТ IEC 60079-14-2011  – Взрывоопасные среды. Часть 14.  Проектирование, выбор и монтаж электроустановок;

- 	«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- 	«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ);

- 	настоящим руководством по эксплуатации;

- 	инструкциями на объекты, в составе которых применен светильник.

### 9  Техническое обслуживание и ремонт

9.1  ВНИМАНИЕ!   ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК  ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!

9.2  При эксплуатации светильников необходимо проводить его проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011.

9.3  Периодические осмотры светильников  должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц.

При осмотре  следует обратить внимание на:

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений);

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи (окраска маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону светильника и сохраняться в течение всего срока службы);

- наличие крепежных деталей, контргаек и пружинных шайб (крепежные винты должны быть равномерно затянуты);

- состояние заземляющих устройств (зажимы заземления должны быть затянуты,  электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом);

- надежность уплотнения вводных кабелей (проверку производят на отключенном от сети светильнике, при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода);

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки светильника, подвергаемых разборке (наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях; механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются).

ВНИМАНИЕ!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С ПОВРЕЖДЁННЫМИ  ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ,  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

9.4 Через каждые 12 месяцев эксплуатации Светильник проверяется на работоспособность по методике пункта 8.2.11 настоящего паспорта.

9.5 Ремонт светильников   должен производиться только на предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16407-89 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт» и главой 3.4 ПЭЭП «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ  НА РИСУНКАХ В ПРИЛОЖЕНИИ А. ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

9.6  Светильник подлежит техническому освидетельствованию в составе объекта (комплекса) в котором он применён.

### 10  Хранение и транспортирование

10.1  Хранение и транспортирование  светильников  в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в условиях хранения и транспортирования 2 по ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

10.2 Предельный срок хранения в указанных условиях без переконсервации – 1 год.

10.3 Светильники в упаковке предприятия-изготовителя допускается  транспортировать  любым видом транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики со светильниками  не должны подвергаться резким механическим ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

### 11  Гарантийные обязательства

11.1   Изготовитель гарантирует соответствие извещателя  требованиям технических условий ТУ 3461-001-81888935-2014 при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

11.2   Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления извещателя.

11.3  Гарантийный срок эксплуатации извещателя  - 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его изготовления.

### 12  Свидетельство о приемке

Светильник ЗЕНИТ МК______________________ заводской номер___________________________________

соответствует техническим условиям ТУ 3461-001-81888935-2014,  признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____________________год.

Подпись лиц. ответственных за приемку    ___________________  /                                                /

МП

13   Сведения об упаковке

Светильник ЗЕНИТ МК______________________ заводской номер___________________________________

упакован на ООО "Компания СМД" 445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новозаводская 2, стр. 307.

согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3461-001-81888935-2013.

Дата упаковки   ____   _____  __________ г.

Упаковку произвел    ______________________ /                                                      /

Изделие после упаковки принял__________________________  /                                                        /

445009, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская 2, стр. 307.

Тел.\факс (8482), тел. (8482) 949-112

e-mail : smd@inbox.ru,  www.smd-tlt.ru

Приложение А

Габаритный чертеж светильников серии ЗЕНИТ МК20.

Вариант с кабельными вводами для открытой прокладки кабеля (К).

Момент затяжки гаек кабельного ввода, винтов крепления крышки – 15Нм.

Приложение Б

Расположение клемм на плате светильников ЗЕНИТ МК-20-12/24

Расположение клемм на плате светильников ЗЕНИТ МК-20-220

Рис. 1

Схема подключения светильников ЗЕНИТ МК-20-12/24.

ИП – источник питания.

Напряжение питания светильников: постоянное 12..24В. Соблюдать полярность при подключении, клеммы маркированы «+IN» и «-IN».

Максимальное количество светильников, подключенных последовательно в один кабель питания через внутренние монтажные клеммы - 10 шт. При использовании одного светильника допускается подключать провода питания непосредственно в клеммы драйвера в соответствии с маркировкой клемм (рис.1).

Рис. 2

Приложение Б

(продолжение)

Схема подключения светильников ЗЕНИТ МК-20-220

ИП – источник питания.

Напряжение питания светильников: переменное 220В±20%,  клеммы маркированы «L» и «N».

Максимальное количество светильников, подключенных последовательно в один кабель питания через внутренние монтажные клеммы – 100 шт.  При использовании одного светильника допускается подключать провода питания непосредственно в клеммы драйвера в соответствии с маркировкой клемм (рис.1), при этом максимальное сечение монтажного провода – не более 1мм2..

Рис. 3