Компания CMD

_______________________________________________________________________________________________________

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МОДЕЛЕЙ

ЗЕНИТ МК-40, ЗЕНИТ МК-60, ЗЕНИТ МК-80,

ЗЕНИТ МК-100, ЗЕНИТ МК-120

Паспорт

Руководство по эксплуатации

ТУ 3461-001-81888935-2014

взрывозащищенное оборудование

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации (далее по тексту - паспорт), предназначен для изучения устройства, правильной эксплуатации и установки светодиодных взрывозащищённых светильников моделей  ЗЕНИТ МК-40, ЗЕНИТ МК-60, ЗЕНИТ МК-80, ЗЕНИТ МК-100, ЗЕНИТ МК-120 (далее по тексту - светильник).

### 1  Назначение и условия эксплуатации

Светильники предназначены  для  общего освещения производственных помещений с нормальными условиями труда, складов, эстакад, элементов транспортной инфраструктуры и прочих зон, где может присутствовать взрывоопасный газ или пыл, в соответствии с маркировкой взрывозащиты.

Светильники  могут эксплуатироваться диапазоне температур от минус 40 до  плюс 50°С. Вид климатического исполнения ХЛ 1.1 по  ГОСТ 15150-69, тип атмосферы II  по ГОСТ 15150-69.  По устойчивости к воздействию атмосферного давления Светильники соответствуют  группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997-84.  Степень защиты оболочки – IP67 по ГОСТ 14254.

Светильники имеют взрывозащиту вида взрывонепроницаемая оболочка “d” по ГОСТ IEC 60079-1-2011.  Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T5 Gb X по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, знак Х – не подвергать светопропускающую  часть механическим воздействиям.  Окружающая среда может содержать взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIВ.

Материал корпуса – алюминиевый сплав.

Светильник может быть установлен во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

Светильники выпускаются в следующих вариантах исполнения – в зависимости от нормируемой мощности и от напряжения питания:

Таблица 1.

Варианты исполнения светильников серии ЗЕНИТ МК-40 – ЗЕНИТ МК-120

| Номинальное напряжение питания | Номинальная мощность, Вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Переменное ~220В | ЗЕНИТ МК-40-220 | ЗЕНИТ МК-60-220 | ЗЕНИТ МК-80-220 | ЗЕНИТ МК-100-220 | ЗЕНИТ МК-120-220 |
| Постоянное =12В (спец. исполнение) | ЗЕНИТ МК-40-12 | ЗЕНИТ МК-60-12 | ЗЕНИТ МК-80-12 | ЗЕНИТ МК-100-12 | ЗЕНИТ МК-120-12 |
| Постоянное =24В (спец. исполнение) | ЗЕНИТ МК-40-24 | ЗЕНИТ МК-60-24 | ЗЕНИТ МК-80-24 | ЗЕНИТ МК-100-24 | ЗЕНИТ МК-120-24 |

По способу защиты человека от поражения электрическим током светильники соответствуют  I классу (с напряжением питания 220В) и III классу (с напряжением питания 12В и 24В) по ГОСТ Р МЭК 536-94.

По электромагнитной совместимости светильники с переменным напряжением питания соответствуют требованиям ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51514-99 и ГОСТ Р 51318.15-99.

Светильники являются стационарными и предназначенные для установки непосредственно на нормально воспламеняемую поверхность с помощью монтажного кронштейна.  Конструкция, габаритные размеры и  средства  взрывозащиты  приведены на рисунках в  приложении А.

Светильники обеспечивают стабильность светового потока во всем диапазоне питающих напряжений и отсутствие стробоскопического эффекта.

Светильники поставляются с кабельными вводами различных исполнений:

- для открытой прокладки присоединяемого  кабеля диаметром 8-14мм (индекс в обозначении - К);

- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G1/2 (ТG-1/2);

- для  прокладки присоединяемого кабеля в трубе G3/4 (ТG-3/4);

- для присоединения бронированного кабеля диаметром 8-14мм (Б).

В комплект каждого кабельного ввода  входят стальная заглушка и  резиновые уплотнения для кабеля диаметром   8 – 14  мм.

Пример обозначения при заказе:

ЗЕНИТ МК-120-220     -  Т-3/4   -  ТУ 3461-001-81888935-2014

1                            2                             3

- тип прибора (таблица 1):

ЗЕНИТ МК-40-24		– мощность 40Вт, напряжение =24В;

ЗЕНИТ МК-120-220		– мощность 120Вт, напряжение ~220В;

и т.д..

- тип штуцера:

К – под кабель диаметром 8-14мм для открытой прокладки;

Б – под бронированный кабель 8-14мм;

ТG-1/2 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2;

ТG-3/4 – для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4;

- Технические условия.

### 2  Технические характеристики

2.1 	Вид и уровень взрывозащиты  по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011  	1Ex d IIВ T5 Gb X

2.2 	Степень защиты от воды и пыли  по ГОСТ 14254-96	IP67

2.3 	Напряжение питания:

переменный ток (только ЗЕНИТ МК-ХХХ-220)	~220В±20%, 50-60Гц

постоянный ток (только ЗЕНИТ МК-ХХХ-12)	=12В±10%

постоянный ток (только ЗЕНИТ МК-ХХХ-24)	=24В±10%

2.4 	Коэффициент мощности, не менее	0,97

2.5	Класс защиты от поражения электрическим током:

светильников с напряжением питания ~220В		I

светильников с напряжением питания =12В и =24В 	III

2.6 	Напряжение изоляции, кВскз:

светильников с напряжением питания ~220В		2

светильников с напряжением питания =12В и =24В 	0,5

2.7 	Пульсация освещенности, не более	1%

2.8	Класс светораспределения 	 П

2.9	Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2011 	 Д

2.10 	Температура цвета,  К	5000

2.11 	Материал корпуса  	 алюминиевый сплав

2.12 	Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2:

светильников с напряжением питания ~220В		2.5

светильников с напряжением питания =12В и =24В 	4

2.13 	Срок службы светильника (до списания), лет 	10

2.14 	Габаритные и установочные размеры светильников приведены в приложении А.  Схемы подключения приведены в приложении Б.

2.15 Относительное распределение силы света

Рис.1.

2.16   Характеристики по вариантам исполнения светильников серии ЗЕНИТ МК.

Таблица 2

| Обозначение | Нормируемая мощность, Вт | Номинальный световой поток, лм | Потребляемый ток, не более, Аэфф | Пусковой ток, не более, Аэфф | Макс. ток монтажных клемм, Аэфф | Габариты, мм (без кронштейна) | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕНИТ МК-40-220 | 40 | 3600 | 0.3 | 0.6 | 16 | 320х320 х70 | 9 |
| ЗЕНИТ МК-40-12 |  |  | 5 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-40-24 |  |  | 2.5 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-60-220 | 60 | 5400 | 0.5 | 1.1 | 16 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-60-12 |  |  | 7.5 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-60-24 |  |  | 3.7 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-80-220 | 80 | 7200 | 0.6 | 1.1 | 16 | 425х320 х70 | 14 |
| ЗЕНИТ МК-80-12 |  |  | 10 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-80-24 |  |  | 5 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-100-220 | 100 | 9000 | 0.8 | 1.6 | 16 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-100-12 |  |  | 12.5 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-100-24 |  |  | 6.3 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-120-220 | 120 | 10800 | 0.9 | 1.6 | 16 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-120-12 |  |  | 15 | - | 25 |  |  |
| ЗЕНИТ МК-120-24 |  |  | 7.5 | - | 25 |  |  |

### 3  Комплектность

3.1  Светильник в сборе с кабельными вводами – 1шт;

3.2  Кронштейн - 1шт.

3.3  Паспорт совмещенный с руководством по эксплуатации    - 1шт.

3.4  Заглушка – 1шт.

### 4  Конструкция светильника

4.1	Общий вид светильников серии «Зенит МК»  с  указанием габаритных и установочных размеров приведены в приложении А.

4.2	Светильник  представляет собой алюминиевую  взрывонепроницаемую оболочку, состоящую из корпуса, светопропускающий крышки и крышки монтажного отсека.  Под светопропускающей крышкой размещены печатные платы со светодиодами. Внутри монтажного отсека размещен источник питания и монтажные клеммы для подключения напряжения питания.  Для герметизации соединения между корпусом и крышами устанавливаются резиновые прокладки.  Крышки крепятся к корпусу с помощью винтов.

4.3	Герметизированный взрывонепроницаемый кабельный ввод позволяет ввести кабель с наружным диаметром 8…14 мм (для бронированных кабелей указанные диаметры относятся к их диаметру по поясной изоляции). Подключение питания выполняется с помощью монтажных клемм, расположенных внутри монтажного отсека корпуса.

4.4	Светильник  имеет наружный и внутренний винты заземления со знаком заземления.  Внутренний винт заземления размещён в монтажном отсеке и обозначен знаком заземления.  Заземляющие винты предохранены от ослабления  применением контргаек и пружинных шайб.

4.5	Светильник  крепится на стене болтами через отверстия в кронштейне. Пространственное положение при эксплуатации – любое.

### 5  Обеспечение взрывозащищенности

5.1 Взрывозащищенность обеспечивается видом «взрывонепроницаемая оболочка «d»» (приложение А), где символом “взрыв” обозначены все взрывонепроницаемые соединения и места прилегания взрывозащитных уплотнений к деталям оболочки, а также другие соединения и размеры, которые обеспечивают взрывонепроницаемость и взрывоустойчивость светильника, и которые должны соблюдаться при эксплуатации и ремонте.

В соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-1-2011 токоведущие и искрящие части заключены   в   оболочку,  которая выдерживает давление взрыва и совместно со средствами защиты исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду.

5.2  Крышка монтажного отсека и светопропускающая крышка   крепятся   к   корпусу   болтами.  Все болты и гайки, крепящие детали с взрывозащищенными поверхностями, а также токоведущие зажимы, предохранены от самоотвинчивания пружинными шайбами и крепежными элементами.

5.3  Взрывозащитные   поверхности   крышки,   корпуса   покрывают   смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433.

5.4  Оболочка   соответствует   высокой   степени   механической   прочности   по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

5.3  Температура нагрева наружных поверхностей оболочки в нормальных режимах не превышает температуры для электрооборудования температурного класса Т5 по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.

### 6 Маркировка и пломбирование

6.1  На корпусе  светильника  должна быть нанесена маркировка:

- тип светильника;

- маркировка взрывозащиты  1Ex d IIB T5 Gb X;

- степень защиты от проникновения пыли и влаги  IP67;

- температура окружающего воздуха   (-40С  ta  +50 0C);

- напряжение питания;

- нормируемая мощность;

- наименование предприятия – изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяется изготовителем.

6.2  На крышке корпуса должна быть нанесена надпись, содержащая:

«Открывать, отключив от сети!»;

«ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!».

6.3 Маркировка транспортной тары, в которую упаковываются светильник, выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96  и имеет манипуляционные знаки "Осторожно, хрупкое" и "Боится сырости", "Верх".

6.4   После установки на объекте светильник пломбируют.

### 7  Упаковка

7.1  Каждый светильник завернут в один-два слоя упаковочной бумаги или полиэтиленовой плёнки.

7.2  Светильник,  упакованный по п.6.1 настоящего паспорта,  размещается в транспортной таре по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

7.3  Количество светильников, упакованных в одну единицу транспортной тары (один ящик), определяется заказом, но не  более 2 шт. По согласованию с заказчиком допускается упаковка иного количества светильников  .

7.4 Сопроводительная документация  обернута водонепроницаемой бумагой  
ГОСТ 8828-89 (или помещена в полиэтиленовую пленку  ГОСТ 10354-82 и заварена) и размещена под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из нескольких  единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещён в транспортной таре под номером один.

7.5 Светильник  в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне от минус 50 до  плюс 50°С и  относительной  влажности (95±3)% при температуре 35°С.

### 8  Использование по назначению

8.1  Эксплуатационные ограничения

8.1.1  Светильники  могут быть применены  во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и ГОСТ IEC 60079-14-2011.

8.1.2  Подключаемые к  светильникам электрические кабели должны быть проложены в трубах или другим способом защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

8.1.3  Недопустимо механическое воздействие на светопропускающую часть.

8.2  Подготовка изделия к использованию

8.2.1 К монтажу, технической эксплуатации и техническому обслуживанию светильников может быть допущен аттестованный персонал специализированных организаций, имеющих соответствующие лицензии, ознакомленный с настоящим паспортом и прошедший инструктаж по ТБ.

8.2.2  Перед монтажом  светильник необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом следует обратить внимание на:

- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись на крышке;

- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке и  на стекле);

- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);

- наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки;

- наличие заземляющих устройств;

- наличие контргаек и пружинных шайб.

ВНИМАНИЕ!

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

8.2.3  При монтаже  светильников  необходимо руководствоваться:

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 – Взрывоопасные среды. Часть 10. Классификация зон;

- ГОСТ IEC 60079-14-2011  – Взрывоопасные среды. Часть 14.  Проектирование, выбор и монтаж электроустановок;

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ);

- настоящим руководством по эксплуатации;

- инструкциями на объекты, в составе которых применены светильники.

8.2.4 Подготовить отверстия под крепёж кронштейна в соответствии с установочными размерами   (приложение А). Установить светильник с кронштейном. Отрегулировать и зафиксировать положение корпуса светильника в кронштейне с помощью регулировочных винтов.

8.2.5 Перед монтажом кабелей питания необходимо отвинтить болты крепления и снять крышку монтажного отсека. Монтажные кабели вводить через кабельные вводы. Монтаж  осуществить кабелем цилиндрической формы в резиновой (или пластмассовой) изоляции с резиновой (или пластмассовой) оболочкой с заполнением между жилами, подводимым в  трубе,  либо бронированным кабелем.

Внимание!

Применение кабеля с полиэтиленовой изоляцией или в полиэтиленовой оболочке не допускается.

Диаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него. Момент затяжки гайки кабельного ввода     (155)  Нм.

Количество проводов кабеля  - три (два – на питание, один – на внутренний зажим заземления). Провода кабеля необходимо разделать на длину 5…7 мм, сечение  каждого провода, подключаемого к клемме, не должен превышать 1 мм2. Разделанные провода подключить к  соответствующим клеммам  согласно схеме подключения для соответствующего варианта исполнения (Приложение Б).

8.2.6 Светильник    должен   быть заземлен с помощью внутреннего и внешнего заземляющих зажимов. При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ.

8.2.7 Электрическое сопротивление заземляющего устройства (зажимов заземления) светильников  не должно превышать 4 Ом.

8.2.8  Перед монтажом все взрывозащитные поверхности и зажимы заземления покрыть противокоррозионной смазкой, например, ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74. Снятую при монтаже крышку монтажного отсека  установить на штатное место. При этом следует обратить внимание на правильность её установки и на наличие всех крепежных и фиксирующих элементов. Крышку плотно притянуть к корпусу винтами с помощью ключа;  момент затяжки (72) Нм .

8.2.9  Штуцеры кабельных вводов зафиксировать от самоотвинчивания проволочной скруткой и опломбировать;  два диагонально расположенных  винта крышки опломбировать.

8.2.10  Проверку работоспособности  светильников  производить путём подачи на него напряжения питания с контролем тока потребления. Ток потребления не должен превышать значения, указанного в технических характеристиках соответствующего  варианта  исполнения.

8.2.11 Ввод светильников  в эксплуатацию после монтажа, выполнение мероприятий по технике безопасности произвести в полном соответствии с нормативной документацией, указанной в п.8.2.3 настоящего паспорта.

8.3  Использование светильников

Эксплуатация  светильников  должна осуществляться в соответствии:

- 	ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 – Взрывоопасные среды. Часть 10. Классификация зон;

- 	ГОСТ IEC 60079-14-2011  – Взрывоопасные среды. Часть 14.  Проектирование, выбор и монтаж электроустановок;

- 	«Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), в том числе главой 3.4  «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- 	«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ);

- 	настоящим руководством по эксплуатации;

- 	инструкциями на объекты, в составе которых применен светильник.

### 9  Техническое обслуживание и ремонт

9.1  ВНИМАНИЕ!   ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК  ПРОТИРАТЬ ТОЛЬКО ВЛАЖНОЙ ТКАНЬЮ!

9.2  При эксплуатации светильников необходимо проводить его проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011.

9.3  Периодические осмотры светильников  должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в месяц.

При осмотре  следует обратить внимание на:

- целостность оболочки (отсутствие на ней вмятин, трещин и других повреждений);

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи (окраска маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной фону светильника и сохраняться в течение всего срока службы);

- наличие крепежных деталей, контргаек и пружинных шайб (крепежные винты должны быть равномерно затянуты);

- состояние заземляющих устройств (зажимы заземления должны быть затянуты,  электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом);

- надежность уплотнения вводных кабелей (проверку производят на отключенном от сети светильнике, при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода);

- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки светильника, подвергаемых разборке (наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях; механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются).

ВНИМАНИЕ!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА С ПОВРЕЖДЁННЫМИ  ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ,  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

9.4 Через каждые 12 месяцев эксплуатации Светильник проверяется на работоспособность по методике пункта 8.2.11 настоящего паспорта.

9.5 Ремонт светильников   должен производиться только на предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16407-89 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт» и главой 3.4 ПЭЭП «Электроустановки во взрывоопасных зонах».

ПО ОКОНЧАНИИ РЕМОНТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, УКАЗАННЫМИ  НА РИСУНКАХ В ПРИЛОЖЕНИИ А. ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

9.6  Светильник подлежит техническому освидетельствованию в составе объекта (комплекса) в котором он применён.

### 10  Хранение и транспортирование

10.1  Хранение и транспортирование  светильников  в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в условиях хранения и транспортирования 2 по ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69.

10.2 Предельный срок хранения в указанных условиях без переконсервации – 1 год.

10.3 Светильники в упаковке предприятия-изготовителя допускается  транспортировать  любым видом транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики со светильниками  не должны подвергаться резким механическим ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

### 11  Гарантийные обязательства

11.1   Изготовитель гарантирует соответствие извещателя  требованиям технических условий ТУ 3461-001-81888935-2014 при соблюдении потребителем правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

11.2   Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента изготовления извещателя.

11.3  Гарантийный срок эксплуатации извещателя  - 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента его изготовления.

### 12  Свидетельство о приемке

Светильник ЗЕНИТ МК______________________ заводской номер___________________________________

соответствует техническим условиям ТУ 3461-001-81888935-2014,  признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____________________год.

Подпись лиц. ответственных за приемку    ___________________  /                                                /

МП

13   Сведения об упаковке

Светильник ЗЕНИТ МК______________________ заводской номер___________________________________

упакован на ООО "Компания СМД" 445009, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новозаводская 2, стр. 307.

согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3461-001-81888935-2013.

Дата упаковки   ____   _____  __________ г.

Упаковку произвел    ______________________ /                                                      /

Изделие после упаковки принял__________________________  /                                                        /

445009, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская 2, стр. 307.

Тел.\факс (8482), тел. (8482) 949-112

e-mail : smd@inbox.ru,  www.smd-tlt.ru

Приложение А

Габаритный чертеж светильников серии ЗЕНИТ МК.

Светильники: Зенит МК80, Зенит МК100, Зенит МК120

1 плата светодиодная; 3 корпус; 4 крышка светопропускающая; 5 светопропускающая часть; 6 уплотнитель-1;

7 крышка монтажная; 8 уплотнитель-2; 9 кабельный ввод; 10 кольцо уплотнительное; 11 кронштейн; 15 болт зажима заземления; 28 болт фиксации кронштейна;

Рис.1

Приложение А

(продолжение)

Светильники: Зенит МК80, Зенит МК100, Зенит МК120

Момент затяжки: винтов крепления крышек – (72)Нм;

гаек кабельного ввода – (155)Нм,

Рис.2

Приложение А

(продолжение)

Светильники: Зенит МК40, Зенит МК60

Рис.3

Приложение А

(продолжение)

Светильники: Зенит МК40, Зенит МК60

Рис.4

Приложение Б

Расположение клемм в светильниках ЗЕНИТ МК-ХХХ-220 с переменным

напряжением питания 220В.

В зависимости от мощности используется от одного до трех независимых источика питания светодиодов ИПС1..ИПС3.

Рис. 5

Приложение Б (продолжение)

Схема подключения светильников: ЗЕНИТ МК с напряжением питания 220В переменного тока

ИП – источник питания переменного тока: ~220В±20%,  клеммы маркированы «L» и «N». Максимальное количество светильников подключенных последовательно в один кабель питания  ограничено общим током потребления, который не должен превышать максимальный ток монтажных клемм (см. таблицу 2) для соответствующих светильников.

Рис.6

Схема подключения светильников ЗЕНИТ МК с напряжением питания

12В или 24В постоянного тока

ИП – источник питания постоянного тока:  12В±10%, либо 24В±10%. Клеммы маркированы «+» и «-», подключать с учетом полярности. Максимальное количество светильников, подключенных последовательно в один кабель питания,  ограничено общим током потребления, который не должен превышать максимальный ток монтажных клемм (см. таблица 2) для соответствующих светильников.

Рис.7